Provozovna Trutnov, Náchodská 270, 541 03 Trutnov 3

e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz tel.: 733 758 906

P R O V O Z N Í   Ř Á D

k čistírně odpadních vod MICRO JA 0,75

zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. platné od 1.8.2011

OBSAH

Identifikační údaje – organizační část

- Základní údaje

- Technické parametry

- Zapracování čistírny

- Zprovoznění čistírny

- Provozní režim

- Možné poruchy

- Pokyny pro sledování a kontrolu provozu

- Závěr

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

# ÚČEL STAVBY	:

INVESTOR	:

DODAVATEL STAVEBNÍ ČÁSTI	:

# Výrobce TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI	: Aquatech Srbsko 205

267 18 Karlštejn

Prodej a SERVIS ČOV	                                                             : ELPLAST Hradec Králové a,s,

Provozovna Trutnov

Bohuslavice 99

541 03 Trutnov 3

e-mail.: martin.trnovsky@elplasthk.cz

tel.: 733 758 906

# ZAHÁJENÍ PROVOZU	:

## ORGANIZAČNÍ ČÁST

### OBSLUHOVATEL ČISTÍRNY

Čistírnu odpadních vod bude obsluhovat:

.......................................................................................................................................................

JMÉNO:                                                                     PODPIS:

Provozní řád schválil dne:..........................

-1-

1.) Základní údaje

Čistírna   odpadních    splaškových   vod    typu   M I C R O   JA- 0,75   je  zařízení pracující na  principu  čištění  odpadních  vod  s  použitím   jemnobublinné  aerace ,  t. j. aeračních prvků. Tento typ ČOV je určen pro čištění odpadních vod z objektů rodinných  domků.  Zařízení  lze  umísťovat  v  bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem  k  tomu,  že  nevyžaduje ochranné pásmo. Vypouštění vyčištěných odpadních  vod  lze  akceptovat  do  vodoteče ,  kanalizace ,  eventuelně  do akumulační  nádrže  a  na  závlahu.  Způsob  vypouštění  určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné.

2./ Technické parametry:

- počet připojených obyvatel                 EO                   4

- denní průtok vody                              m3/den             0,75

- ukazatele a em.standardy                                        viz. příloha PŘ

- průměr nádrže                                     D                  1200mm

- výška nádrže                                       H                  1600mm

- průměr přív.potrubí                            Dp                  110mm

- průměr odt.potrubí                                Do                   110mm

- příkon dmychadla                                              50Hz/230V/47W

3./ Zapracování čistírny:

Po osazení čistírny do terénu a připojení DP a DO včetně el.proudu a dokončení uvedení do provozu( firmou AQUATECH Srbsko) je uvedeno do provozu dmychadlo, které musí být v nepřetržitém provozu. Zapracování probíhá postupně kultivací směsné kultury mikroorganizmů v jednotlivých funkčních prostorách ČOV. V průběhu zapracování je nutno po dobu minimálně jednoho měsíce provádět ve dvoudenních intervalech recirkulaci kalu z dosazovacího prostoru do nátokové části nádrže ČOV.

4./ Zprovoznění čistírny:

Při zprovoznění čistírny je nutno napustit celou nádrž vodou.Čistírna se napouští rovnoměrně do všech částí a komor nádrže ČOV. Po napojení dmychadla, t.j. jak na vzduchové potrubí, tak i na řízení z el. rozvaděče bude ČOV zprovozněna a spuštěna. Současně bude provedeno zaškolení obsluhy provozovatele k provozování zařízení. Důležité upozornění: při nesprávném napuštění ČOV, nedodržením uvedeného postupu hrozí nebezpečí mechanického poškození technologie. V případě, že zprovoznění ČOV si provádí odběratel sám, výrobní organizace nepřebírá záruky za výrobek. Servis zařízení je v tomto případě prováděn na náklady majitele.

5./ Provozní režim:

Provozovatel je povinen zavést Provozní deník( je součástí dodávky ČOV), do kterého je třeba uvádět v průběhu provozu všechny závady, případné odstavení ČOV z provozu, zápisy o kontrolovaných odebíraných vzorcích a podobně. Provoz ČOV musí být zajištěn podle

- platných předpisů a provozního řádu tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný. Zběžnou vizuální kontrolu je třeba provádět denně. Jedna z těchto kontrol se slučuje s běžnou týdenní údržbou.

-2-

1x týdně    	zkontrolovat zda plní funkci dmychadlo

1x týdně	je třeba kartáčem vyčistit zoubky přepadového žlábku

1x měsíčně	provést kontrolu těsnosti vzduchového potrubí mezi dmychadlem a soustavy

provzdušňovacích prvků

1x měsíčně         kontrolovat čistotu vložky vzduchového filtru(pročistit, popřípadě vyměnit)

dmychadla

1-2x ročně	odběr kalů z ČOV a to dle objemu zatížení ČOV

dle potřeby	provést odběr plovoucích kalů( tuků a pod.) z hladiny prvé, t.j. nátokové 	nádrže ČOV, zároveň odebrat kaly v poslední části ČOV-odtokový žlab.

1-2x ročně –   Vlastník vodního díla je povinen dle vodního zákona č. 150/2010 provádět                       technickou revizi vodního díla osobou odborně způsobilou – pověřenou MŽP. Výsledky revizí  v zákoně stanoveném datu bude předkládat příslušnému vodoprávnímu orgánu.

Dále je třeba pravidelně kontrolovat správný chod provzdušňovacích prvků a obou mamutích čerpadel (trkačů), eventuelně provést jejich s e ř í z e n í kulovými ventily.

Postup seřízení provzdušňovacího systému:

Před seřízením venitilů je nutné napusti ČOV vdou na provozní hladinu. Před zapnutím dmychadla je nutné uzavřít všechny ventily rozvodu vzduchu. Dále je nutné pootevřít dva ventily nitrifikace ČOV(hlavní prokysločovací komora ČOV). V tomto okamžiku je nutné zaplnout dmychadlo. Pootevřít  ventil  pro okysličování v  nádrži pro denitrifikaci, pootevřít první i druhý ventil mamutího čerpadla(ale nesmí dojík k úbytku kyslíku pro okysličení aktivace). Poté postupně doseřídit jednotlivé provzdušňovací prvky, aby jemně provzdušňovaly a mamutí čerpadla dávkovala v pravidelných cyklech.

S funkcí správného  chodu byla seznámena osoba, která přebírala zařízení servisním technikem dodavatele.

Případné další úkony se odvíjejí od místních podmínek a jsou po ukončení zkušebního provozu zapracovány do trvalého provozního řádu.

Uvedené úkony spojené s provozem ČOV a jejich četnost si upraví provozovatel na základě vlastních zkušeností z ročního zkušebního provozu.

6./ Možné poruchy:

- zastavení chodu dmychadla - zkontrolovat funkci jističe a příkon el.proudu

-     snížení výkonu provzdušňovacích prvků:

a/zkontrolovat funkci kulového ventilu na příslušné větvi potrubí vzduchu, eventuelně dotahnout upevňovací sponku, seřídit jednotlivé kulové ventily, dle zaškolení při převzetí ČOV.

b./pročistit nebo vyměnit vložku vzduchového filtru

- vyplavení aktivovaného kalu – odčerpat část přebytečného kalu z dosazovacího prostoru nádrže do oblasti primární sedimentace, případně odčerpat část kalu z ČOV na kompost

- zimní období může klást na obsluhu a provoz zvýšené požadavky v zateplení horního víka ČOV, zateplení plastového kontejneru s dmychadlem

- v případě ucpání mamutího čerpadla vzduchu - trkače (vracení kalu), projevuje se zvýšenou hladinou hluku unikajícího vzduchu, je nutno uzavřít kulový ventil po dobu několika sekund a kulový ventil opět otevřít. Toto opakovat několikrát a na závěr je nutno kulový ventil dát do polohy, aby protékale voda bez vzduchu. U mamutího čerpadla na přítoku, t.j. které přečerpává splaškovou vodu z nátokové části, v případě že funkce čerpadla se snížila, je nutno očistit spodní část mamutího čerpadla od usazených nečistot

-   3   -

- 7./ Pokyny pro sledování a kontrolu provozu

Laboratorní kontrola:

Četnost odběru kontrolních vzorků

V provozu bude sledována jakost vypouštěných odpadních vod v souladu s podmínkami povolení k uvedení čistírny do provozu.

Doporučuje se četnost odběru vzorků minimálně 2x za rok.

Druh vzorků:

- směsný vzorek získaný sléváním stále stejného množství odpadních vod

- doba odběru bodových vzorků: 2 hodiny

Rozsah stanovení:

BSK-5, NL, CHSK-Cr, Pcelk , N-NH4+

Vyšší četnost oběru kontrolních vzorků a větší rozsah stanovení se provozním řádem neomezuje.

Profily pro odběr kontrolních vzorků:

- odtoková šachta za ČOV

8./ Závěr

-     provozovat a obsluhovat ČOV může pouze osoba starší 18.let  zaškolená výrobcem

-     obsluhovatel nesmí vlastním přičiněním odstavit čistírnu odpadních vod z provozu

- odstavení čistírny odpadních vod z provozu oznámí provozovatel neprodleně:..............

- při předvídaném odstavení čistírny odpadních vod z provozu si provozovatel vyžádá předem souhlas Městského úřadu............................. Odstavení provede v odsouhlasných termínech a splní k tomu stanovené podmínky.

- rozsah pracovní činnosti obsluhovatele je 48 pracovních hodin za rok, 4,0 hodiny za měsíc

V ý r o b c e