Předběžný provozní řád a stavebně technické osazení

ČOV MICRO 0,5 - 1

Osazení ČOV do terénu:

Před osazením ČOV je nutno vyhloubit stavební výkop, který má rozměr o 10 – 20 cm větší na každou stranu než je rozměr nádrže ČOV. Hloubka osazení ČOV se řídí dle hloubky vstupní a výstupní kanalizace. Na dně stavebního výkopu se vybetonuje v nivelitě základová betonová armovaná deska o síle 10 – 15 cm. ČOV se do takto připravené stavební připravenosti osadí. ČOV se připojí na přítokovou a odtokovou kanalizace. ČOV se obetonuje a zároveň se napouští užitkovou vodou. Na horní část ČOV – nádrže je vhodné zbetonovat desku, kterou je nutno armovat. Přístupný je nutno nechat pouze vstupní vlez do ČOV, který je standardně dodáván v rozměru 600 x 900 mm.(v případě přídavného čerpacího zařízení druhý vstupní otvor pro čerpadlo 300x300m).

1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY OBSLUHY

a./ zařízení smí obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, tělesně i duševně způsobilá takovéto

práce

b./ obsluha musí být seznámena jak s technologickou funkcí ČOV, tak i s jeho

podrobným popisem

c./ pro ČOV MICRO je zřízen provozní deník, do něj provádí obsluha záznamy o

poruchách a závadách o době jejich vzniku a odstranění, výměně náhradních dílů a

údržbě. Dále pak záznamy o provedených manipulacích, jako na př. datum vybírání

a množství odebraného kalu, čištění rozplavávacího žlabu, datum a místo odběru kontrolních

vzorků vody a podobně.

Mimo toho zapisuje do deníku potřebu prací a případných úprav, které nemůže sama

zajistit a předkládá na vědomí k podpisu svému nadřízenému.  Do deníku se též

zaznamenává účast a přítomnost dodavatele, nebo autorizované servisní firmy, orgánů

vodohospodářské správy a podobně, kteří svoji přítomnost do deníku potvrdí. V případě

potřeby, např. při reklamaci, musí být deník na požádání předložen dodavateli nebo

autorizované servisní firmě.

d./ podrobnosti o obsluze a všeobecné zásady o provozu ČOV musí být uvedeny v

provozním deníku (k tomuto účelu postačuje např. linkovaný sešit s evidencí stránek).

e./ obsluha musí provádět a zajišťovat tyto periodické úkony:

- 1x měsíčně vizuelní kontrola zařízení, stavu hladiny v ČOV,

- 1x za měsíc (nebo dle pokynů vodohospodářského orgánu), zajišťuje rozbory vod, dle

požadavku okresního hygienika, nebo vodohospodářského orgánu.

Popis odběru vzorků:

Vzhledem k tomu, že  ČOV  je průtočná je nutno před odběrem vzorku zajistit

přítok odpadní vody. V koncovém stupni ČOV za biologickým filtrem je odběrné místo.

- 1x měsíčně provést očištění rozplavovacího žlabu

- 1x za 2 roky v souladu s látkovým zatížením ČOV provést odvoz usazeného kalu s tím, že je       nutno v ČOV ponechat minimálně 10cm aktivovaného kalu.

- dle potřeby - čistit odtokové potrubí s odběrným místem

- v případě osazení čerpání je nutno očistit ochranný rošt čerpadla(pře čištěním zajistit                   vypnutí  čerpadla z el. sítě a přerušit nátok na ČOV)

2. UVEDENÍ ČOV DO PROVOZU:

- Před uvedením ČOV do provozu je nutno naplnit užitkovou vodou první část ČOV(septik) do  výše rozplavovacího žlabu až do doby, než začne vody přepadat do druhého stupně čištění

- V případě, že je osazeno čerpadlo je nutno připojit v souladu s bezpečnostními předpisy na el. síť(doporučujeme odbornou firmu)

3. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KALU:

Odstraňování kalu se provádí dle potřeby.Pokud se odkaluje pomocí fekálního vozu, sací koš musí být do ČOV vsunut opatrně, aby nedošlo k poškození (průrazu) dna, boků , či jednotlivých příček ČOV.

Likvidace kalů musí odpovídat předpisům o likvidaci odpadů a bude předepsáno příslušným orgánem v provozním řádu ČOV.

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

ČOV svoji konstrukcí umožňuje provoz a údržbu v souladu s těmito předpisy:

- ČSN 01 80 10   - Bezpečnostní sdělení. Všeobecná ustanovení.

- ČSN 01 80 12   - Bezpečnostní značky a tabulky

- ČSN 73 08 02   - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

Při provádění údržby je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Údržbu může  provádět  pouze  školený  pracovník  při  dodržování všech pokynů a předpisů  a návodu k obsluze.

Požadavky na vybavení pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Obsluhovatel odlučovače RP musí být vybaven osobními ochrannými pomůckami:

- základní vybavení

- ochranný štítek, ochranný oblek keprový s impregnací, ochranná obuv kožená s

protiskluzovou podrážkou, ochranné rukavice, plášť do deště tříčtvrteční pogumovaný

s kapucí, spodní prádlo.

Pro práci v zimním období:

- čepice zimní, kabát tříčtvrteční s oteplovací vložkou, rukavice teplé kožené pětiprsté

holinky pogumované, ledvinový pas

- mycí, čistící, dezinfekční prostředky a ochranné masti (na př. mýdlo,Solsapon,Chloramin

Indulona a pod.).

- lékárnička - umístěna na přístupném místě v blízkosti odlučovače, nebo přenosná,

vybavená podle ON 84 6635

5./ PORUCHY:

a./ z ČOV neodtéká voda - příčiny:

- ucpané odtokové potrubí, nebo porucha na čerpadle-pročistit odtokové potrubí nebo provést kontrolu čerpadla

b./ natékající voda z prvé části ČOV neodtéká do druhé části ČOV přes rozplavávací žlab, ale           protéká mimo něj – došlo k proražení příčky

c./do druhé části ČOV se dostávají kaly – nutno vyvézt první část ČOV fekálním  vozem a opět naplnit první část vodou

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výrobce, či prodejce.